## Rekapitulácia
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce
Dodávateľ:
Rekonštrukcia plynovej kotolne a plynového kotla
Rekapitulácia rozpočtu
1. Rekonštrukcia plynovej kotolne v adminsitratívnej budove, Balkánska 102
Popis stavebného dielu |  | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena s DPH
1 | Dodávka Buderus technológia | 0 | 0 | 0
2 | Dodávka UK | 0 | 0 | 0
3 | MaR a elekrtoinštalácia | 0 | 0 | 0
4 | Východiskové OP a OS | 0 | 0 | 0
5 | Drobné stavebné úpravy, vymaľovanie | 0 | 0 | 0
6 | Vypracovanie PD skutočné vyhotovenie, ostatná dokumentácia | 0 | 0 | 0
CELKOM |  | 0 | 0 | 0
2. Rekonštrukcia plynového kotla v bytovom nájomnom dome, Maďarská 12
Popis stavebného dielu |  | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena s DPH
1 | Dodávka a montáž kotla | 0 | 0 | 0
CELKOM |  | 0 | 0 | 0
V Bratislave dňa

## Dodávka Buderus
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce |  | Spracoval:
Dodávateľ: |  | Dátum:
Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt : Administratívna budova, Balkánska 102, Bratislava-Rusovce
Dodávka Buderus technológia
Por. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena
1 | Nástenný kondenzačný kotol Logamax plus GB192 - 35 kW | 2 | ks | 0 | 0
Kondenzačný kotol pre spaľovanie zemného plynu, resp. propánu (s prestavbovou sadou) podľa DIN EN 437. Optimálnu úsporu energie a minimalizáciu prevádzkových nákladov zabezpečuje ETA plus - System. Pozostáva z keramického horáka s modulačným spaľovaním v rozsahu od 15 do 100% a vysokoefektívneho tepelného výmenníka zo zliatiny AL-Si, modulačného čerpadla riadeného rozdielom tlakov alebo regulovaním výkonu (ako príslušenstvo). Povrchová úprava vonkaších povrchové plôch tepelného výmenníka plazmovou polymerizáciou pre jednoduchú údržbu a čistenie ako aj pre dlhoročnú kondenzačnú prevádzku s garantovanými parametrami. Normovaný stupeň využitia do 110 %. Zabudovaný horákový automat UBA3 pre digitálnu kontrolu a riadenie všetkých zabudovaných elektronických častí. Maximálny výkon na minimálnej potrebe inštalačného priestoru. Menovitý tepelný výkon: pre 50/30°C - od 9,6 kW do 42,5 kW, pre 80/60°C - od 10,4 kW do 44,9 kW. Inštalačné rozmery (š/v/h): 520/ 695/ 465 mm. Priemer spalinového hrdla: DN 125/80. Hmotnosť kotla: 48 kg. Prípustný prevádzkový pretlak: 4 bar
2 | Neutralizačné zariadenie NE 0.1 | 1 | ks | 0 | 0
Zariadenie na neutralizáciu kondenzátu. Obsahuje plastovú nádrž s neutralizačným granulátom. Pripojovacie rozmery G 1".
3 | Základná spalinová kaskádová sada pre dva kotly Logamax plus GB162 s výkonom do 60 kW, DN 160 | 1 | ks | 0 | 0
Rozsah dodávky: 2 ks mriežka nasávania vzduchu, 2 ks rúra odvodu spalín DN 110 - 250 mm, 2 ks revízne koleno DN 110 - 87°, sifón, koncový kus s odvodom kondenzátu a skrutkovacím krytom DN 250, zberná rúra krátka so šikmým vývodom DN 250, zberná rúra dlhá so šikmým vývodom DN 160, rúra odvodu spalín DN 160 - 500 mm.
4 | Kaskádová spalinová sada do šachty | 1 | ks | 0 | 0
Rozsah dodávky: kryt na stenu, koncentrická prechodka stenou, koleno 87 s podpernou lištou, 6 ks rozperný držiak, kryt šachty nerez, vyústenie komína, plast čierny, L 500 mm
5 | Komínová rúra plast DN160, L 2000 mm | 8 | ks | 0 | 0
6 | Chemická úprava vody | 1 | ks | 0 | 0
7 | HSM 32 /7,5 Inside, rýchlomontážna sada DN32 | 1 | ks | 0 | 0
8 | Hydraulická výhybka 120/80 | 1 | ks | 0 | 0
9 | WMS 2, držiak rýchlomontážnych skupín | 1 | ks | 0 | 0
| Dodávka Buderus technológia spolu: |  |  |  | 0

## Dodávka UK
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce |  | Spracoval:
Dodávateľ: |  | Dátum:
Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt : Administratívna budova, Balkánska 102, Bratislava-Rusovce
Dodávka a montáž systému UK
Por. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena
Dodávka
1 | Uzatváracie a regulačné armatúry | 1 | sub | 0 | 0
2 | ArmaflexSH 48x19 | 10 | ks | 0 | 0
3 | Armaflexpás 50x15 mm | 5 | ks | 0 | 0
4 | Rúra bezošvá čierna 2° | 10 | m | 0 | 0
5 | Varné koleno | 8 | ks | 0 | 0
6 | Manometer 4,5 barr | 2 | ks | 0 | 0
7 | Guľ. Ventil 3/4 " | 6 | ks | 0 | 0
8 | Filter závitový voda 3/4" | 2 | ks | 0 | 0
9 | Spätná klapka 3/4 " | 2 | ks | 0 | 0
10 | Redukčný ventil 3/4 " | 2 | ks | 0 | 0
11 | Vypušták 3/4 " | 2 | ks | 0 | 0
12 | Popistný ventil | 2 | ks | 0 | 0
13 | Magnetický total filter 3/4 " | 2 | ks | 0 | 0
14 | Expanzomat 150 l | 1 | ks | 0 | 0
15 | Čerpadlo Grundffoss | 1 | ks | 0 | 0
16 | Ostetný režijný a spojovací materiál ( plyn, kyslík, skrutky tesnenia..... ) | 1 | ks | 0 | 0
| Dodávka spolu: |  |  |  | 0
Práce
17 | Demontáž stávajúpcej technológie | 1 | ks | 0 | 0
18 | Montáž systému odvodu spalín | 1 | ks | 0 | 0
19 | Montáž kotlov a systému ÚK | 1 | ks | 0 | 0
20 | Montáž plynovej prípojky | 2 | ks | 0 | 0
21 | Nátery potrubí | 1 | ks | 0 | 0
22 | Montáž izolácií | 1 | ks | 0 | 0
| Práce spolu: |  |  |  | 0
Ostatné služby a práce
23 | Tlaková skúška | 1 | ks | 0 | 0
24 | Dopravné náklady | 1 | ks | 0 | 0
| Ostatné služby a práce spolu: |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž systému UK spolu: |  |  |  | 0

## MaR
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce |  | Spracoval:
Dodávateľ: |  | Dátum:
Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt : Administratívna budova, Balkánska 102, Bratislava-Rusovce
Dodávka a montáž systému MaR a PRS
Por. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena
Dodávka RS
1 | Riadiaci regulátor, RC310 | 1 | ks | 0 | 0
2 | Modul ÚK, MM100 | 1 | ks | 0 | 0
3 | Modul kaskádneho radenia kotlov, CM400 | 1 | ks | 0 | 0
4 | Snímač teploty s príslušenstvom, FV/FZ | 2 | ks | 0 | 0
| Dodávka RS spolu: |  |  |  | 0
Dodávka periférie
5 | Poruchová signalizácia | 1 | ks | 0 | 0
6 | Regulátor hladiny | 1 | ks | 0 | 0
7 | Ponorná elektróda | 2 | ks | 0 | 0
8 | Tlačítko s aretačnou hlavicou | 1 | ks | 0 | 0
9 | Systém detekcie ZP a CO | 1 | ks | 0 | 0
10 | Regulátor tlaku 40-400kPa | 2 | ks | 0 | 0
11 | Regulátor teploty priestorový | 1 | ks | 0 | 0
12 | Akustická signalizácia 230V | 1 | ks | 0 | 0
| Dodávka periférie spolu: |  |  |  | 0
Dodávka ostatná
13 | Káble | 1 | sub | 0 | 0
14 | Svietidlo 2x38 W trubicové komplet | 2 | sub | 0 | 0
15 | Rozvádzač PRS | 1 | ks | 0 | 0
16 | Žlaby, trubky, krabice, konzoly, príchytky | 1 | sub | 0 | 0
| Dodávka ostatná spolu: |  |  |  | 0
Montáž
17 | Montáž MaR a elektro | 1 | sub | 0 | 0
| Montáž spolu: |  |  |  | 0
Ostatné služby
18 | Spustenie kotlov do prevádzky | 1 | ks | 0 | 0
19 | Oživenie systému, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 | ks | 0 | 0
| Ostatné služby spolu: |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž systému MaR a PRS spolu: |  |  |  | 0

## Východiskové OP a OS
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce |  | Spracoval:
Dodávateľ: |  | Dátum:
Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt : Administratívna budova, Balkánska 102, Bratislava-Rusovce
Východiskové OP a OS
Por. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena
1 | Východisková OP a OS tlak | 1 | ks | 0 | 0
2 | Východisková OP a OS plyn | 1 | ks | 0 | 0
3 | Východisková OP a OS Elektro | 1 | ks | 0 | 0
| Východiskové OP a OS spolu: |  |  |  | 0

## Rek. kotla BND
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce |  | Spracoval:
Dodávateľ: |  | Dátum:
Stavba : Rekonštrukcia plynového kotla
Objekt : Bytový nájomný dom, Maďarská 12, 851 10 Bratislava-Rusovce
Por. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena
1 | Kondenzačný kotol závesný GB 172 - 24 | 1 | ks | 0 | 0
2 | SU 200E | 1 | ks | 0 | 0
3 | RC 310 priestorový regulátor | 1 | ks | 0 | 0
4 | Snímač teploty TÚV | 1 | ks | 0 | 0
5 | Magnetický total filter 3/4 " | 1 | ks | 0 | 0
6 | Expanzomat 35 l | 1 | ks | 0 | 0
7 | Expanzná nádoba rozvodu TÚV | 1 | ks | 0 | 0
8 | Komínová sada WH/WS DN80/125 | 1 | ks | 0 | 0
9 | Komcentrická rura DN80/125 0,5 m | 2 | ks | 0 | 0
10 | Koleno koncentrické 45° DN80/125 | 1 | ks | 0 | 0
11 | Montážny materiál ÚK | 1 | súb. | 0 | 0
12 | Montážny materiál elektro | 1 | súb. | 0 | 0
13 | Montážny materiál odvod kondenzátu | 1 | súb. | 0 | 0
14 | Demontáž stávajúcej technológie | 1 | súb. | 0 | 0
15 | Montážne práce ÚK s montážnym materiálom | 1 | súb. | 0 | 0
16 | Montáž kabeláže, spustenie do prevádzky | 1 | súb. | 0 | 0
17 | Doprava a ostatné režijné náklady | 1 | súb. | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0